## Calculation sheet
SITE LOAD CALCULATION

					Overall load					Essential load
Sl.No.	Description	Plinth area	Power load density	Light load density	Ventillation load density	Total power load	Total light Load	Total Ventillation Load	Concentrated Loads	Total Load		Total power load	Total light Load	Total Ventillation Load	Concentrated Loads	Total Load
		(sq.m)	(VA/sq.m)	(VA/sq.m)	(VA/sq.m)	(kVA)	(kVA)	(kVA)	(kVA)	(kVA)		(kVA)	(kVA)	(kVA)	(kVA)	(kVA)

A	BUILDINGS
1	RCC Building	8,500	40	5		340.0	42.5	0.0		382.5		340.0	42.5	0.0	0.0	382.5
2	Ventillation of air conditioned area	6,000			23	0.0	0.0	138.0		138.0		0.0	0.0	138.0	0.0	138.0

B	SITE DEVELOPMENT
1	Streetlights lights and courtyard lights	6,720		2		0.0	13.4	0.0		13.4		0.0	13.4	0.0	0.0	13.4

C	SERVICES
1	3 nos 200 Tr Central A/c plant including pumps / (2W+1S)					0.0	0.0	0.0	360.0	360.0					180.0	180.0
2	4 nos 7.5hp Sump pumps (2 sets of sumps with fresh and flushing considered) / (1W+1S each)					0.0	0.0	0.0	23.3	23.3					23.3	23.3
3	4 Nos Lift					0.0	0.0	0.0	40.0	40.0					40.0	40.0
4	100 KLD STP					0.0	0.0	0.0		0.0
5	20 KLD ETP					0.0	0.0	0.0		0.0

					340	56	138	423	957		340	56	138	243	777
	Diversity and utilisation factors					0.7	0.9	0.8	0.6	0.8		0.7	1.0	0.8	0.8	0.8
	VA Demand					238	50	110	254	522		238	56	110	195	479
	Future expansion factor					1.5					1.3
	Net Load					790					630

	Say for equipments					2x	800	kVA				2x	400	kVA