## Calc
GRAVITY FLOW THROUGH PARTIALLY FILLED WATER LINE

Sl.No.	Section	Length	Slope	Dia	y	Θ	A	P	Rh	n_full	n	m	Discharge	Velocity	Critical velocity	Inverted level
		m	m/m	mm	mm	rad	sq.m	m					L/s	m/s	m/s	m

1	Section 1	100	0.0033	100	50	3.142	0.0039	0.157	0.025	0.011	0.014	1.3	1.41	0.36	0.11	0.33
2	Section 2	100	0.0033	200	100	3.142	0.0157	0.314	0.050	0.011	0.014	1.3	8.95	0.57	0.16	0.67
3	Section 3	100	0.0033	250	125	3.142	0.0245	0.393	0.063	0.011	0.014	1.3	16.23	0.66	0.19	1.00
4	Section 4	100	0.0033	300	150	3.142	0.0353	0.471	0.075	0.011	0.014	1.3	26.39	0.75	0.21	1.33
5	Section 5	100	0.0033	350	175	3.142	0.0481	0.550	0.088	0.011	0.014	1.3	39.81	0.83	0.23	1.67
6	Section 6	100	0.0033	400	200	3.142	0.0628	0.628	0.100	0.011	0.014	1.3	56.84	0.90	0.26	2.00
7	Section 7	100	0.0033	500	250	3.142	0.0982	0.785	0.125	0.011	0.014	1.3	103.06	1.05	0.29	2.33
8	Section 8	100	0.0033	500	300	2.739	0.1230	0.886	0.139	0.011	0.013	1.3	144.25	1.17	0.33	2.67
9	Section 9	1000	0.0033	500	400	1.855	0.1684	1.107	0.152	0.011	0.012	1.3	228.94	1.36	0.40	6.00